真空旁路开关

使用说明书

甘肃虹光电子有限责任公司

（778厂）

1 概述

真空旁路开关（以下简称旁路开关）主要用于保护电力电子器件。旁路开关主回路与电力电子器件并联连接，正常工作时，旁路开关主触头为常开，当电力电子器件出现故障时，旁路开关线圈加电，旁路开关主触头快速闭合，使系统依然正常运行。

2 引用相关标准

GB/T 14808-2001     交流真空接触器和基于接触器的电动起动器

GB/T 11022-2011     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

JB/T 7122-2007      交流真空接触器基本要求

GB/T 16927.1-1997   高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

GB/T 13384-2008     机电产品包装通用技术条件

3 使用环境条件

3.1 海拔高度不超过2000米；

3.2 环境温度－10℃～＋60℃；

3.3 相对湿度5%RH～95%RH；

3.4 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、导电尘埃的侵蚀；

3.5 地震烈度≤8度；

3.6 旁路开关运行时安装平面与水平面的倾角不大于5°。

4 主要的技术参数

| 型 号 参 数 | CKJP-630/3.6 | CKJP-1250/3.6 | CKJP-1600/3.6 | CKJP-2500/3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 630 | 1250 | 1600 | 2500 |
| 额定电压(kV) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 合闸时间(ms) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
| 弹跳时间(ms) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 主回路接触电阻（μΩ） | 90 | 50 | 40 | 30 |
| 额定接通能力(4Ie)(kA) | 2.5 | 5 | 6.4 | 10 |
| 型 号 参 数 | CKJP-630/3.6 | CKJP-1250/3.6 | CKJP-1600/3.6 | CKJP-2500/3.6 |
| 额定短时耐受 电流(kA)（4s） | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 |
| 额定工频耐受电压（1min） | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
| 分闸方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 电寿命(次) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 机械寿命 （次） | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

5 结构特点和工作原理

5.1 本旁路开关主要由真空开关管、绝缘壳体、绝缘子和控制回路构成。控制回路由合闸线圈、永磁体、辅助开关以及晶闸管和储能电容(用户自备)等组成。

5.2 工作原理

当控制回路给晶闸管发送触发信号后，晶闸管触发，储能电容为合闸线圈放电，线圈激磁，动、静铁芯分离，使真空开关管在真空负压和反力弹簧共同作用下快速闭合，主回路接通；分闸方式为手动分闸，手动分闸后，动、静铁芯吸合，由永磁体保持分闸状态。（电气原理图见图1，接线端子接线说明见表1）

6 外形及安装

该旁路开关可水平或垂直安装，安装时用四颗M8×12的螺栓将旁路开关与安装面固定,安装前请确认将要安装的旁路开关正常。外形及安装尺寸图见附图3和附图4。

旁路手动分闸装置的位置可以根据用户需求而安装，CKJP-1250（1600）/3.6型真空旁路开关手动分闸器位置可以安装在左或右两个侧面；CKJP-2500/3.6型真空旁路开关手动分闸器位置可以安装在右侧或后部。

7 常见故障及处理方法

| 序号 | 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无法吸合 | - 晶闸管不触发； - 储能电容损坏； - 辅助开关常闭触点接触不良。 | - 更换晶闸管； - 更换储能电容； - 更换辅助开关a。 |
| 2 | 合闸速度缓慢 | - 控制电源电压过低； - 储能电容未充满电。 | - 调整到额定值； - 保证足够的充电功率和时间。 |

注：a.影响辅助开关响应时间，需要厂家更换。

8 储存与运输

8.1 储存条件

8.1.1 温度：－40℃～＋70℃；

8.1.2 湿度：35%～80%；

8.1.3 空气压力：70kPa～110kPa。

8.2 运输条件

8.2.1 温度：－25℃～＋70℃；

8.2.2 湿度：＜90%

8.2.3 空气压力：＞70kPa

9 订货须知

订货时应说明：

1 旁路开关名称、型号、额定电压、额定电流。

2 旁路开关的额定控制电源电压、频率。

3 旁路开关的数量。

4 其他与国家有关标准不同的技术指标

控制原理图（图1）

其中：R1、R2——限流电阻  C2——储能电容  KM——线圈

G——晶闸管触   D——反接二极管

注：  1.R1为10kΩ，为电容充电的电源功率大于20W；

2.操作时请确保储能电容充满电；

3.合闸驱动电流大于80mA，持续时间20ms。

表1  接线端子接线说明

| 红：线圈正 | 黑：线圈负 |
| --- | --- |
| 蓝：辅开公共端 | 棕：辅开常闭 |
| 白：辅开常开 |  |

注：线的颜色可以根据用户需要适当调整

主视图

CKJP-1250（630、1600）/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图3）

俯视图

CKJP-1250（630、1600）/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图3）

后视图

CKJP-1250（630、1600）/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图3）

仰视图

CKJP-1250（630、1600）/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图3）

主视图

CKJP-2500/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图4）

俯视图

CKJP-2500/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图4）

后视图

CKJP-2500/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图4）

仰视图

CKJP-2500/3.6型真空旁路开关外形及安装尺寸图（图4）

公司地址：甘肃省平凉市崆峒中路2号

邮    编：744000

电    话：（0933）5938111/5969583

传    真：0933-5939370